| Folgende Punkte müssen geklärt werden, bevor eine Ferndiagnose der Firma Rosenberg durchgeführt werden kann. Vielen Dank. | KD.Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| Kopfdaten | Kunde |  | Kontakt |  | Tel.Nr. |  |
|  | Fehlerbeschreibung: Beschreibung der Anlage, und der Anwendung (z.B. Küche) |  |
|  | Wann trat der Fehler auf? Datum und Zeit |  | Wie lange ist die Anlage in Betrieb? |  |
|  | Anzahl der fehlerhaften Ventilatoren / Gesamt Zahl |  | Ventilator Typ |  |
|  | Ventilator Artikel Nummer |  | Motor Artikel Nr. |  |
|  | Auftragsnummer |  |
|  | Motor PPA-Nummer |  |
|  | Wurde das Troubleshooting aus dem Handbuch durchgeführt? | Ja  | Nein |
| Elektrisch | Elektrische Tests |
|  | Wurde die Versorgungsspannung direkt an den Ventilatorklemmen gemessen (alle 3 Phasen) | Polarität und Spannung des Sollwertes OK? (0 > X < +11VDC) | Konnten beide Spannungen des Ventilators gemessen werden? (10V & 24V) | Kein paralleler Anschluß der 24V und 10V in Systemen mit mehreren Ventilatoren | Konnte eine Verbindung mit ECParam aufgebaut werden? | Alarmstatus: |
|  | Ja  | Nein | Ja  | Nein | 24V  | 10V  | Ja  | Nein | Ja  | Nein |  |
|  | Fragen zur elektrischen Verdrahtung (Spannungsversorgung) |
|  | Test der minimal Konfiguration (Sollwert/Freigabe)? | Kommt die Spannungsversorgung direkt aus dem Öffentlichen Netz (TN-Netz)? | Stimmt die Spannungsversorgung mit dem Typenschild über ein? | Ist der Ventilator ausreichend geerdet? | Wurde die Spannungsversorgung und die Steuerspannung getrennt verlegt? | Wurde kein Hochspannungstest vom Kunde durchgeführt? |
|  | Ja  | Nein | Ja  | Nein | Ja  | Nein | Ja  | Nein | Ja  | Nein | Ja  | Nein |
|  | Fragen zur elektrischen Verdrahtung (Steuerspannung) |
|  | Schaltbild Nummer auf dem Typenschild: | Sollwert 0-10 V DC (incl. GND) | Ist die Spannung bei einer exteren Versorgung zwischen GND und PE <15 V | Spannungsversorgung für die Freigabe? | Welche Spannung liegt am Alarmrelais an? | Sonstiges: |
|  | benutzte Betriebsart : |  |  |  |  |  |
|  | Steuerbetrieb, Regelbetrieb, Bus modus |  | Potentiometer Extern 4-20 mA sonstiges |  | Ja  | Nein | interne 24 VDC extere 24 VDC |  | U=____ | Spannung ACDC |  |
| Mechanisch | Fragen zur Anlage |
|  | Lüftungsgeräte Hersteller | Art der Installation | Saubere und nichtaggressive Luft | Fördermitteltemperatur < Angabe auf dem Typenschild tR | Abstand zum Ausblas > 1,5*D Laufrad Ø | Abstand zum Ansaug > 0,5*D Laufrad Ø |
|  | Ros | ________ | Innen | Außen | Ja  | Nein | Ja  | Nein | Ja  | Nein | Ja  | Nein |
|  | Montage des Ventilators ( Elektronik | Sonstige Komponenten | Luftfeuchtigkeit < 95 % |
|  | nach oben | seitlich | nach unten |  | Wärme-rückgewinnung | Bypass | Erhitzer | Kühler | RCD / FI | Motor-schutz-schalter | Ja  | Nein |
|  | Fragen über Montage und Dichtheit |
|  | Kabelverschraubung korrekt geschlossen? | Elektronikdeckel korrekt geschlossen? | Kein Schmutz oder Kabelreste unter Deckel | Originale Kabelverschraubungen? | Flachdichtungen unter Kabelverschraubungen? | Sonstiges: |
|  | Ja  | Nein | Ja  | Nein | Ja  | Nein | Ja  | Nein | Ja  | Nein |  |
|  | Fragen zum Ventilator | Erweiterter Support (Ferndiagnose) ( EC-support@rosenberg-gmbh.com |
|  | Ventilator Lärmentwicklung | Verpackung OK | 1) Checkliste vollständig ausgefüllt | 2) Bilder (Ventilator-tyenschild, Motor-typenschild, Schaltplan, Einbausituation, Anwendung, elektrische Verbindungen…) | 3) Verbindung zu ECParam via USB-RS485 Converter (H55-00054), Parametersatz auslesen und als Datei speichern, wenn möglich Log-File speichern | 4) Wenn möglich Video-datei oder Fotos des Schadens erstellen. |
|  | Kugellagerschaden Unwucht Wuchtgewichte Kratzgeräusche Transportschaden |  | Ja beschädigt naß … |  |  |  |  |
|  | Durchgeführte Tätigkeit |
|  | Keine Tätigkeit | Verdrahtung verbessert | ECParam | Firmware update | Elektronik getauscht | Ventilator getauscht |
|  | Sonstiges |
|  | Datum: _________ Name (leserlich): __________________ Tel.Nr. für Rückfragen: _________________ |